| Позиция | Условие | Да/нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сантехника | Все унитазы закреплены надёжно, присутствует вся фурнитура. Унитазы сливают исправно, отсутствуют признаки засоров. Расстояние справа и слева от унитаза равны (если иное не зафиксировано в проекте), сами унитазы установлены ровно. На унитазах есть сиденья, все поднимаются/опускаются исправно, соответствуют размерам самих унитазов. Раковины, мойки закреплены надёжно закреплены. Места примыканий к стене, к столешнице загерметизированы. Смесители установлены, закреплены надёжно, отсутствуют потёртости, сколы, разводы на хромированных частях. Вода поступает из смесителей свободно, напор соответствует давлению в системе водоснабжения. Слив происходит исправно, отсутствуют признаки засоров. Отсутствуют потёки и следы потёков под раковинами, мойками. Отсутствует налёт гнили (грибков) в местах примыканий, по углам. Отсутствует запах грибков, температурно-влажностный режим не нарушен. Трапы установлены вровень с полом, отсутствуют признаки засоров. |  |  |
| Отопление | Состояние тепловой изоляции трубопроводов, оборудования и арматуры теплового узла и системы теплопотребления, особенно в местах, где не исключена возможность замерзания теплоносителя (лестничные клетки, подвалы, проходы через неотапливаемые помещения и т. д.) удовлетворительна. Все тепловое оборудование зафиксировано надёжно. Теплопритоки соответствуют проектным нормам. Краны регулировки на калориферах и радиаторах установлены, температура поддаётся регулировке. Радиаторы, калориферы установлены согласно проектам, отсутствуют примыкания к стенам радиаторов, калориферов, если иное не предусмотрено проектом. |  | Неплотности, не требующие останова и опорожнения системы, устраняются немедленно. При этом подтягивание болтов фланцевых соединений чугунной арматуры разрешается производить при температуре теплоносителя не выше 90°С. При необходимости подтягивания болтов при более высоких температурах давление теплоносителя не должно превышать 0,29 МПа (3 кгс/см2). Устранение неплотностей контрольно-измерительной аппаратуры должно производиться при давлении не выше 0,29 МПа (3 кгс/см2). |
| Электрика | Все светильники установлены согласно проекта. Все включатели имеют наличники, работают исправно. Все розеточные группы промаркированы, работают исправно. Отдельно выделены бытовые силовые розетки, промаркированы. В электрическом щитке все автоматы и УЗО промаркированы, есть схема. Все кабель-каналы, гибкая подводка выполнены из материалов, утверждённых проектом, проложены в надлежащем качестве. Все соединения между кабель-каналами закрыты заглушками, отсутствуют щели и пустоты. Все предустановленные бытовые приборы работают исправно. |  |  |
| Колонны, столбы | Отсутствие деформаций колонн и столбов, отсутствие выколов, потёртостей, трещин и разрушений. Раковины и выбоины заделаны, антикоррозийное покрытие восстановлено. Уровень и направленность колонн и столбов соответствует проектной норме. Отсутствуют случаи смещения колонн с разбивочных осей, отклонения от вертикального положения, отступления от повысотных уровней, несоосное расположение по этажам в многоэтажных зданиях, а также смещения шага колонн, достигающие 10 - 20 см и более. |  | При отклонении колонн от вертикали в поперечном направлении здания возможны разрушения защитного слоя бетона и деформация арматуры от ударов из-за несоблюдения габаритных размеров, что может вызвать разрушение колонны. Смещения колонн по вертикали и в плане от проектных размеров приводит к внецентренному опиранию на колонны несущих конструкций покрытий и перекрытий, так как с одной стороны их опорные поверхности увеличиваются, а с другой на столько же уменьшаются. В этом случае на колонны действуют дополнительные внешние внецентренные нагрузки, вызывающие дополнительные изгибающие моменты в сечениях колонн, что влечет за собой деформацию колонн. При небрежной эксплуатации часто для проводки различных коммуникаций вырезаются отдельные элементы в сплошностенчатых и решетчатых стальных колоннах, что приводит к ослаблению сечения колонн. При неизбежности вырезов необходимо данные работы выполнять по специально разработанным чертежам с соответствующим усилением ослабленных участков. |
| Цоколь | Отсутствие разрушений, повреждений, сколов и налётов цокольных частей стен здания. Отсутствие повреждения прилегающих участков отмостки. |  | Весьма часто встречаются различные разрушения цокольных частей стен зданий причинами, которых могут быть значительные повреждения прилегающих участков отмостки или ее отсутствие, складируемые вблизи стен различные материалы, способствующие накоплению влаги в материалах кладки. Повреждения оснований и фундаментов вызывают, как правило, деформации в надземных конструкциях в виде трещин в стенах, нарушения сопряжений между элементами каркаса и искривления металлоконструкций. |
| Стены, перекрытия | Отсутствуют зыбкость, выпучивание; трещины, разрушения отделочного слоя (облицовки или штукатурки); сырые пятна на их поверхности; разрушения креплений перегородок со стенами. Внутренние стены и перегородки в зданиях и офисах должны обладать огнестойкостью и достаточной устойчивостью. Отсутствие трещин в продольном и поперечном направлениях. Появление этих трещин возможно в результате недостаточной прочности бетона или резких ударов. Поперечные трещины опасности не представляют, а появление продольных трещин может привести к потере устойчивости. Отсутствуют неровности, сколы, царапины, потёртости, дыры. Поверхность стен по уровню соответствует проектной. Все стыки, углы стен и конструкций хорошо обработаны, финишная отделка соответствует проектной. |  | Междуэтажные и чердачные перекрытия, выполненные до пятидесятых годов, в основном, состоят из деревянных, деревометаллических, монолитных железобетонных конструкций встречаются кирпичные, бетонные и железобетонные своды по стальным балкам. Примерно с конца пятидесятых годов перекрытия выполняются из сборных железобетонных конструкций. В процессе эксплуатации часто можно встретить горизонтальные трещины в верхней части перегородок первых этажей или наклонные трещины одного направления. Причиной появления таких деформаций возможно наличие в основании полов слабых грунтов, которые со временем уплотняются и влекут за собой осадку полов, а затем и перегородок первого этажа. Наличие вертикальных трещин в продольных и торцевых стенах свидетельствует о разломе здания. Такая деформация наиболее опасна, так как возможные смещения конструкций с опор могут привести к их обрушению. Трещины, вызванные осадкой (просадкой) грунта, как правило, имеют наклон к горизонту 45 - 60° и расположены соответственно на взаимно параллельных или перпендикулярных стенах. |
| Гниль (грибки, плесень) | Отсутствует видимая часть. Отсутствуют влажные пятна, следы протечек, наросты, выпучивание, специфические трещины, расслаивания. Отсутствует характерный грибной запах. Особое внимание надо обратить на следы удаления гнили (грибков, плесени), т.к. в случае плохого удаления через некоторое время гниль проявится снова. |  | При обнаружении увлажненных участков, плесени и т.п. следует выявить причины их появления (конденсационная влага; поверхностные или грунтовые воды, атмосферные воды; повреждение технологических, водопроводных или канализационных устройств и коммуникаций; увлажнения, связанные с технологическим процессом или эксплуатацией технологического оборудования и др.), устранить эти причины и принять меры по сушке указанных мест. |
| Антресоли | Очищены от пыли, смазочных материалов и мусора, на видных местах вывешены таблички с указанием допустимых расчетных нагрузок для каждой антресоли. Отсутствуют отверстия. |  |  |
| Фальшполы | Рисунок соответствует дизайн-проекту, все плитки уложены ровно, отсутствуют неровности/сколы, царапины, потёртости, сильные загрязнения и дыры. Все лючки/розеточные группы установлены ровно. Плинтуса проложены по всему периметру. Уголки и переходники надёжно зафиксированы, присутствуют в полном объёме. |  |  |
| Полы | Рисунок соответствует дизайн-проекту, все швы напольных покрытий проварены/проклеены/затёрты, отсутствуют неровности/сколы, царапины, потёртости, сильные загрязнения и дыры. Плинтуса проложены по всему периметру. Уголки и переходники надёжно зафиксированы, присутствуют в полном объёме. |  |  |
| Металлоконструкции фасада | Все металлоконструкции окон и фонарей не реже одного раза в три года окрашиваются антикоррозионными составами. |  | Антикоррозионный состав выбирают в зависимости от степени агрессивного воздействия среды в соответствии со СНиП 2.03.11- 85 "Защита строительных конструкций от коррозии". |
| Стёкла (фасад) | Стёкла (фасад) без сколов и трещин, отсутствуют щели и прочие нарушения герметизации, вид за стеклом не искажён, стёкла отмыты. Очистка остекления проводится не менее 2-х раз в год. В зданиях и сооружениях от технического состояния оконных заполнений, в частности герметичности, зависит заданный проектом температурно-влажностный режим, важно убедиться, что плотность створных переплетов, заделка щелей в глухих участках переплетов, целостность нащельников, резиновых уплотнителей соответствует норме. |  | Искривление рам оконных, дверных проемов и ворот указывает на перекос конструкций здания. |
| Двери | Отсутствуют следы механических ударов по конструкциям дверей; состояние приборов и механизмов открывания и закрывания дверей удовлетворительное; состояние креплений дверных коробок удовлетворительное; пороги дверей очищены; наледи на конструкциях наружных дверей отсутствуют; дверные полотна отремонтированы и окрашены/отмыты; доводчики установлены. |  | Искривление рам оконных, дверных проемов и ворот указывает на перекос конструкций здания. |
| Температурно-влажностный режим на лестничных маршах | При эксплуатации зданий двери лестничных клеток необходимо держать закрытыми для поддержания в лестничных клетках нормального температурно-влажностного режима |  |  |
| Доступность лестничных маршей | Не допускается использование площадок лестниц для складирования мусора, инструмента, оборудования, мебели или каких-либо посторонних предметов. |  |  |
| Состояние защитного слоя и надежность крепления проступей к косоурам лестничных маршей | Важно проверить и убедиться, что состояние защитного слоя и надежность крепления проступей к косоурам лестничных маршей соответствуют нормам. |  |  |
| Места хранения пожарного оборудования и инвентаря, чердаки | Должен быть обеспечен постоянный доступ к местам хранения пожарного оборудования и инвентаря, ко входам на чердаки. |  |  |
| Конструкции лестничных маршей | Восстановлены, отсутствуют сколы на ступенях, потёртости на стенах, ступенях, площадок, косоуров и ограждений. |  |  |
| Лестница и площадки лестничных клеток содержаться в чистоте | Осуществляется регулярный клининг, грязь не разносится по территории и не мешает эвакуации. |  |  |
| Освещение лестничных клеток | Обеспечено постоянно, в том числе аварийное |  |  |
| Документация на системы вентиляции и отопления | В наличии: акты приемки систем в эксплуатацию; скорректированная в процессе строительства, монтажа и наладки проектная документация (чертежи, пояснительные записки и инструкции, журналы производства работ и авторского надзора); акты приемки скрытых работ; акты гидравлических (пневматических) и тепловых испытаний систем теплопотребления; акты о результатах предпусковых испытаний и регулировки систем вентиляции и кондиционирования; паспорта на системы отопления и вентиляции; заводская документация (инструкции, чертежи, схемы, паспорта оборудования, средств автоматизации и т.д.). |  |  |

# Лист проверки кондиционера при сдаче в эксплуатацию —

| Заказчик | Номер контракта |
| --- | --- |
|  | Номер заказа Заказчика |
| Адрес | Тип оборудования |
|  | Название и адрес объекта |

Настоящий лист проверки кондиционера должен быть заполнен в процессе подготовки к сдаче и сдачи в эксплуатацию кондиционера. Пожалуйста, отметьте выполненные пункты галочкой в квадатике или напишите значение измеренного параметра.

##### А. Проверки перед запуском

| № | Наименование | Содержание проверки | Значение | Кто проверял |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Состояние электропроводки | Отсутствие повреждений, соответствие схеме подключения, соответствие сечений проводов |  |  |
| 2 | Состояние фреоновых трубопроводов | Правильность прокладки, длина трассы, теплоизоляция, отсутствие повреждений и заломов |  |  |
| 3 | Состояние оборудования | Комплектность, отсутствие повреждений, надежность крепления элементов |  |  |
| 4 | Крыльчатки вентиляторов | Надежно закреплены, вращаются свободно |  |  |
| 5 | Транспортировочные фиксаторы | Отсутствие транспортировочных фиксаторов |  |  |
| 6 | Состояние заземления | Наличие, подключение в соответствии с инструкцией по монтажу |  |  |
| 7 | Состояние дренажной системы | Проверка наличия и правильности монтажа элементов, проверка методом проливки |  |  |
| 8 | Состояние электрических соединений | Проверка качества контакта, протяжка |  |  |
| 9 | Запорные вентили | Отсутствие повреждений, контроль открытого состояния |  |  |
| 10 | Утечки хладагента на вальцовочных соединениях | Контроль отсутствия утечек по следам масла и течеискателем |  |  |
| 11 | Сетевой автомат | Правильно подключен, соответствует мощности кондиционера |  |  |
| 12 | Напряжение питания кондиционера | Соответствует кондиционеру, отличается от номинала не >10% |  |  |

##### Б. Тестовый запуск

(при отклонении в работе немедленно снять питание с кондиционера до устранения неполадки)

| 1 | Крыльчатки вентиляторов | Вращаются свободно в нужном направлении |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Посторонние шумы и вибрация | Отсутствуют |  |  |
| 3 | Рабочее напряжение | Имеет отклонение не >10% |  |  |
| 4 | Защитные устройства | Срабатывают в соответствии с установкой |  |  |
| 5 | Рабочий ток кондиционера | Менее 110% от номинала Режим «Холод» |  |  |
| 6 | Рабочий ток кондиционера | Менее 110% от номинала Режим «Тепло» |  |  |
| 7 | Рабочее давление кондиционера при температуре воздуха в помещении ____, на улице ____. | Соответствует номиналу Режим «Холод» |  |  |
| 8 | Рабочее давление кондиционера при температуре воздуха в помещении ____, на улице ____. | Соответствует номиналу Режим «Тепло» |  |  |
| 9 | Перепад температуры воздуха на испарителе | > 8°С Режим «Холод» |  |  |
| 10 | Перепад температуры воздуха на испарителе | > 8°С Режим «Тепло» |  |  |
| 11 | Перепад температуры воздуха на конденсаторе | 5 ... 12°С Режим «Холод» |  |  |
| 12 | Перепад температуры воздуха на конденсаторе | 5 ... 12°С Режим «Тепло» |  |  |
| 13 | Термостат | Отключает кондиционер по настройке |  |  |
| 14 | Лист контроля параметров кондиционера | Заполнен, подписан представителем «Заказчика» |  |  |
| 15 | Инструктаж представителя «Заказчика» по управлению кондиционером | Проведен |  |  |
| 16 | Ф.И.О представителя «Заказчика» |  |  |  |
| 17 | Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон | Переданы «Заказчику» |  |  |

АКТ

ОСМОТРА ПОМЕЩЕНИЯ

N _________

"__" __________ 20___ г.                                                                    ___________________

(место составления)

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, наименование органа)

на основании __________________________________________________    в присутствии _____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы представителя проверяемого субъекта, наименование документа, удостоверяющего личность, место жительства)

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилии, инициалы иных лиц, присутствовавших при осмотре, реквизиты документов, удостоверяющих их личность)

с привлечением _______________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы приглашенного специалиста, наименование документа,             удостоверяющего его личность)

произвел осмотр ______________________________________________________________

(наименование помещения)

расположенного по адресу: _____________________________________________________

В ходе осмотра должностным лицом предприняты следующие действия: ____________________________________________________________________

В результате проведенных действий установлено: _________________________________

Замечания, заявления, сделанные при осмотре: ____________________________________

Подписи лиц,   принимавших   участие   (присутствовавших)   при  проведении осмотра:

_________________________________               ____________________

(должность, подпись проверяющего)                                        (И.О.Фамилия)

_________________________________               ____________________

(должность, подпись представителя                                       (И.О.Фамилия)

проверяемого субъекта)

_________________________________               ____________________

(должность, подпись лиц,                                                  (И.О.Фамилия)

присутствовавших при осмотре)

_________________________________               ____________________

_________________________________               ____________________

(должность, подпись специалиста)                                     (И.О.Фамилия)

Помещение ________________________ мною _____________________________________

(наименование помещения)                        (должность, фамилия, инициалы проверяющего)

опечатано согласно акту опечатывания помещений от __________ N _____

Второй экземпляр акта получил: _________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, дата, подпись представителя проверяемого субъекта)