ГРАФИК

Регламентных работ по техническому обслуживанию инженерных систем и помещений

| № | Наименование работ | Периодичность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Система энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Электроснабжение (Щитовые) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр электрооборудования | Еженедельно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка состояния изоляции (запыленность, наличие трещин, разрядов и. т.п.) | Еженедельно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Снятие показаний приборов учета с записью в журнале | Еженедельно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Снятие показаний счетчиков в часы максимума нагрузки | Еженедельно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка наличия средств пожаротушения в электрощитовых. | Еженедельно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка наличия исправных и испытанных средств защиты | Еженедельно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Замена перегоревших ламп | Еженедельно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Восстановление лакокрасочного покрытия | 2 раза/год |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Восстановление маркировки | 2 раза/год |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |
|  | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью встроенных приборов (проект, на данный момент не приобретено) | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контроль работоспособности устройства автоматического включения резерва питания (АВР) | Раз в 3 месяца |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
|  | Очистка электрических щитов и аппаратов от пыли и грязи | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Поверка срабатывания УЗО и автоматических выключателей, при необходимости замена | Раз в 3 месяца | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
|  | Проверка запирающих устройств, замков электрощитов | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Уборка в техническом помещении | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Чистка кабельных каналов | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Протяжка контактных соединений и наконечников | По мере необходимости | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Монтаж кабельных линий сечением от 0,7 до 6мм2, до 30м с автоматом соответствующего номинала | По мере необходимости | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения | 2 раза/год |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Очистка корпуса светильника от пыли и грязи | 2 раза/год |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Проверка надежности креплений оборудования, светильников, элетроустановочного оборудования (розетки, выключатели и. т.д.) при необходимости замена | Раз в 3 месяца |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 1.2. | Источник бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр оборудования | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контроль входных и выходных параметров ИБП | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контроль зарядного устройства | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контроль работы вентиляторов | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Визуальная проверка работы системы сигнализации и мониторинга | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Визуальная проверка состояния аккумуляторных батарей | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Визуальная проверка электрических соединений блоков и узлов | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Уборка в техническом помещении | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контроль состояния маркировки при необходимости восстановление | Раз в 3 месяца | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 1.3. | Дизель-генераторная установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр оборудования | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контроль внутреннего освещения | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контроль напряжения на ЩСН | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Система вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный контроль состояния теплообменников | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Очистка воздушных решеток\ замена фильтров | Раз в 6 месяцев |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Проверка ремня привода вентиляторов, при необходимости замена | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка соответствия рабочих параметров проектным данным, с предоставлением акта | Раз в 6 месяцев |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контроль рабочих положений выключателей и переключателей и исправности световой индикации на щитах управления и сигнализации, при необходимости замена | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка срабатывания системы автоматического управления | Раз в 3 месяца |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
|  | Визуальный контроль состояния оребрения теплообменников (воздухонагревателей и воздухоохладителей) их чистка | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контроль параметров воздуха на выходе\ теплоносителя | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контроль работы капиллярной системы защиты от заморозки | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х |
|  | Контроль работоспособности ЗРА (запорно-регулирующей арматуры) | Раз в 3 месяца | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
|  | Проверка исправности огнезадерживающих клапанов | 2 раза/год |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Промывка водяных систем | 1 раз/год |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | Испытания на прочность и плотность водяных систем, при необходимости замена ЗА (запорной арматуры) | 1 раз/год |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | Метрологическая поверка КИП(контрольно-измерительных приборов) в специализированной организации | 1 раз/год |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Генеральная уборка в техническом помещении | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Прочистка/промывка системы дренажа | 2 раза/год |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Очистка от пыли вентиляционных решеток | Раз в 6 месяцев |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Перенос вентиляционных решеток | По мере необходимости | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Демонтаж/монтаж/перенос оборудования | По мере необходимости | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Замена воздушных фильтров | Раз в 6 месяцев |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Подготовка и перевод оборудования на работу в зимний и летний периоды | 2 раза/год |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Очистка защитных сеток и жалюзи перед вентилятором | 2 раза/год |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | Контроль теплового режима | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контроль состояния маркировки при необходимости восстановление | Раз в 3 месяца | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 3. | Кондиционирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Система холодоснабжения (Центральное кондиционирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный контроль работы системы | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контроль состояния протечек, ЗРА, теплоизоляции | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Очистка вент. решеток и корпуса оборудования от пыли | Ежемесячно |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Очистка и дезинфекция воздушного фильтра | 2раза/год |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Проверка исправности системы индикации режимов, при необходимости замена | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Осмотр блока вентилятора | Ежемесячно |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Испытание герметичности контура охлаждения, протечек, при необходимости замена ЗРА | 1 раз/год |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности дренажной системы, чистка поддона | 2раза/год |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | Замена воздушных фильтров | 1раз/год |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Чистка дренажной системы | Раз в 3 месяца |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Чистка теплообменника внутреннего блока. | Раз в 3 месяца |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
|  | Ревизия пульта дистанционного управления, при необходимости перепрограммирование | 2 раза/год |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Контрольные замеры температуры воздуха на входе в офис | Ежедневно |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Промывка системы, очистка фильтров и грязевиков, сезонное регулирование | 2 раза/год |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 4. | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности, протечек, целостности уплотнительных прокладок, при необходимости устранение | Ежедневно | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
|  | Проверка наличия воздуха в системе, при необходимости удаление | 1раз/неделю | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
|  | Настройка регулирующей арматуры на приборах отопления | 1раз/неделю | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  | Х | Х | Х |
|  | Консервация системы, переход на режим "ЛЕТО" | 1раз/год |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | Промывка и заполнение системы | 1раз/год |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | Контроль состояния наружной поверхности нагревательных приборов при необходимости очистка от пыли и грязи | 1раз/месяц | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
| 4.2. | Система ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности, протечек, целостности уплотнительных прокладок, при необходимости устранение | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Система ХВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр оборудования на наличие работоспособности, протечек, целостности уплотнительных прокладок, при необходимости устранение | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Система канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр на наличие протечек, коррозии, запаха | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка отсутствия засорений | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка работоспособности жиро-уловителей при необходимости чистка | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7 | Система ливнестока и дренажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр на наличие протечек, коррозии, запаха | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка отсутствия засорений | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Сантехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр оборудования, трубопроводов, подводок, смесителей и проверка на наличие протечек, посторонних запахов | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка надежности крепления сантехнического оборудования | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка наличия засоров в сантехнических приборах и трубопроводах | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка состояния уплотнительных прокладок и герметичности ревизий, прочисток, водяных клапанов, регулировка и настройка расходов воды при необходимости | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проливка санузлов | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Очистка насосных установок (с разборкой) | 2 раза/год |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 9. | Противопожарная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Система противопожарного водопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр оборудования, трубопровода, внешних соединений, информационных надписей | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проведение комплексных испытаний системы | 2раза/год |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Перекатка рукавов на новую скатку | 1раз/год |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Система подпора воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр оборудования системы | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контроль состояния органов управления, сигнализаторов, манометров. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контроль состояния надписей и пломбировки щитов автоматики и сигнализации | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проведение комплексных испытаний системы | 2раза/год |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
| 11.3. | Система эвакуационного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр оборудования системы | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка наличия электрических ламп при необходимости замена | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контроль основного и резервного источников питания | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка исправности аварийного и эвакуационного освещения при отключении рабочего освещения | 2раза/год |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Проведение комплексных испытаний системы | 2раза/год |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |
| 10. | Общестроительные конструкции и работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Фасад здания, входные группы, кровля, придомовая и внутридомовая территория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мойка фасада до 4м | 2 раза /год |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Сезонная заливка компаундом дверных доводчиков | 1раз/год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| 10.2 | Помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей дверей, регулировка полотен, регулировка доводчиков, протяжка петель и ручек, профилактика замков и шпингалетов, проверка уплотнителя | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей окон, уплотнителя, регулировка полотен, протяжка петель и ручек, профилактика замков, герметизация примыкания отливов | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей на стенах и полах, мелкий ремонт, заделка трещин, сколов, удаление пятен (до 30м2/месяц) | Ежедневно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Визуальный осмотр и при необходимости мелкий ремонт напольного покрытия (ламинат, плиточное покрытие, крепление плинтусов) | Еженедельно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12.4 | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка, подключение/переключение дополнительного оборудования (стиральная машина, посудомоечная машина, машина для чистки обуви, накопительный бак и. т.д.) | По заявке | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Обслуживание и ремонт установленного дополнительного оборудования | По заявке | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

(выполняются по аварийным, стандартным и текущим заявкам)